广西世纺投资集团有限公司

大成绿色生态园废水处理厂工程设计

(项目编号：xxx)

比质比价文件

招标人：广西世纺投资集团有限公司

2022年2月

目 录

第一章 投标人须知	1

第二章 评审办法	5

第三章 设计要求规格书	9

第四章 合同条款及格式	19

第五章 投标文件格式	35

第一章 投标人须知

一、项目概况与招标范围

1.1 项目名称：广西世纺投资集团有限公司大成绿色生态园废水处理厂工程设计

1.2 建设地点：广西壮族自治区贵港市平南县镇龙镇上渡街道大成绿色生态工业园内

1.3 项目背景：平南县中国（贵港）纺织服装时尚新区（大成绿色生态园）是贵港市着力打造的西南地区最具有影响力的服装纺织产业创新基地和先进制造基地，以服装制作加工、纺织印染业为主导的专业化服装纺织科技产业园。未来园区将形成“纺织—染整—服装制作”及配套服务的完整产业链。园区主导产业为服装制作加工业、纺织印染业，配套产业为热电联产及仓储物流业。为从源头上解决园区内纺织印染企业污染问题，保证地方经济的可持续发展，实现工业企业入园清洁化生产，按照“产业聚集、企业集中、土地集约”的原则，园区内实行统一规划、统一建设、统一供应（水、电、热、气）、统一治污、统一管理和统一服务。平南县工业园区管委会委托广西世纺投资集团有限公司承担平南县大成绿色生态园废水处理厂建设项目。目前需要系统设计、建设20万m3/d的废水处理设施（原4.0万m3/d，一期新建10万m3/d，二期新建6万m3/d）及配套回用水处理设施，并对园区内已建设的4.0万m3/d废水处理设施进行完善改造，确保工业园印染废水稳定达标排放。

1.4 招标范围：广西世纺投资集团有限公司大成绿色生态园废水处理厂工程设计项目的初步设计（含概算编制）、施工图设计、工程预算、设备采购技术规格书。

1.5设计工期：总设计工期为50个日历天。本项目根据工程实际情况进行设计，45个日历天内完成初步设计与施工图设计，施工图设计审查后5个日历天内完成补充、修改，并提交正式版成果。设计文件报批、送审时间不计入以上工期，具体以招标人实际工作进度为准。

1.6 本项目最高投标限价为1500.00万元人民币，报价超过者报价无效。

1.7 设计质量标准：设计符合国家相关规范及行业标准要求，满足招标人的功能需求，并通过招标人组织的专家审查。

二、投标人资格要求

2.1 本次招标要求投标人在资质、人员等方面具备相应的能力条件：

（1）投标人具备有效法人资格；

（2）投标人须具备环境工程（水污染防治工程）设计专项乙级或以上工程设计资质；

（3）本次招标不接受被人民法院列为失信被执行人的单位投标，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询信息为准；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；

三、对投标书的编制要求

3.1 投标书要附有法定代表人资格证明书及具法定代表人签名或盖章的参加本比质比价项目的被委托人有效授权书。

3.2 投标书要附有法人证书、资质证书的复印件，要求加盖单位公章。

3.3投标书要附有项目负责人本单位社保证明复印件，要求加盖单位公章。

3.4 投标书封面要加盖单位公章。

3.5“投标函”、“投标书”、“报价文件”按规定格式打印并签字盖章（格式详见附件）。

3.6上述各项资料若不齐全者，其投标书为无效投标书。

3.7投标书表人证明书及无法定代无法定代表人委托的授权人的有效授权书；投标书填写内容涂改而无加盖校对章者均作无效投标书处理。

3.8 本次招标采用广西世纺投资集团有限公司邀请招标的方式进行，投标人编制好投标文件及相关资料清点后，提交至广西世纺投资集团有限公司。

3.9 无效标书的报价为无效报价。

3.10 本项目采取综合评分法，投标单位需要第二章“评审办法”中规定编制设计工作技术说明书，该方案中必须包含商务、技术有关主要参数偏离情况。

四、评标原则

根据省、市现行有关建设工程招标工作的评定办法，结合本工程的实际情况，按照公正、公平、合理、科学的原则，招标人按下列办法进行评定：

（1）评标前组成评审小组，由广西世纺投资集团有限公司邀请5位专家组成评审专家组。

（2）本次评标按本招标文件第二章要求进行评标，评审小组对投标文件进行符合性审查，对通过符合性审查的单位按照本招标文件内的评审办法进行打分，并按照得分由高到低顺序推荐中标候选人，推荐中标候选人2名。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

五、时间安排

招标文件及资料由广西世纺投资集团有限公司发放至投标人。招标人不组织察看现场，投标单位可自行前往。

各报价单位应在截标时间（2022年4月10日上午9:30）前将投标文件提交至世纺投资集团有限公司，随后准时开标。参加开标的投标人代表应签到以证明出席。投标人也可以自主决定不参加开标会。若投标人不出席开标会，则视同对开标过程及结果无异议。

标书接收地点：广西壮族自治区贵港市平南县大成绿色生态园内广西世纺投资集团有限公司

六、其他需要说明的问题

6.1招标人不接受非中标单位的查询，也不对不中标原因作出解释。

6.2若投标人未实质性响应招标文件的要求，招标人可以视其投标书为无效标书。

6.3招标人拥有对招标文件的最终解释权。

6.4本工程由广西世纺投资集团有限公司与中标人签订合同。

七、本项目由业主单位组织专家进行评审打分，并由中标人负责支付专家评审费用及专家的差旅住宿费，该费用包含在投标总价内，由中标单位在领取中标通知书前用现金支付，不另开发票或收据。

八、本工程初步设计结束后，业主单位将组织专家进行初步设计评审，中标人须全力配合，并由中标人负责支付专家评审费用及专家的差旅住宿费，本项不另行开发票。

九、业主单位另行委托第三方单位进行本工程施工图审图，投标人须根据审图单位的意见进行修改，全力配合。

十、本工程设计技术服务承包价格为固定总价，不予变更。

广西世纺投资集团有限公司                联系人：余总

电话：0775-7655688                      手机号码：181 7803 6268

第二章 评审办法

一、评审过程

1. 对报价文件进行符合性检查；

2. 价格评审；

3. 对报价文件进行商务评审、技术评审；

4. 计算总分；

5. 推荐中标候选人。

二、评审办法

1.符合性检查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价书的有效性 | 盖章并由法定代表人或授权代表签字 |  |
| 2 | 报价方法定代表授权书 | 如果不是法定代表人亲自签署报价文件，则须提交且签字有效 |  |
| 3 | 报价有效期 | 符合比质比价文件规定 |  |
| 4 | 商务、技术有关主要参数偏离情况 | 无重大负偏离 |  |
| 5 | 报价资格 | 资格证明资料齐全且满足比质比价文件要求 |  |
| 6 | 最高报价限价 | 报价方的报价不超过最高报价限价 |  |
| 结论 |  |  |  |

序号1-6栏目符合的写“√”，不符合的写“×”。全部合格方可视为通过符合性检查,在结论中填写“通过”，否则为“不通过”。

注：只有通过符合性检查的报价方方能进入下一阶段的评审。

2.价格评审（总分：20分）

价格评审为客观计算得分。以报价总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与报价总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。若某报价方的报价有缺漏项，且该报价单位的报价文件内没有合理说明资料时，经评审小组确认，其总价不低于成本价，则该项内容视为免费提供，其报价为零报价，但报价方应承担相应责任。计分方法如下：

价格分总分20分，按如下标准计算报价方的价格得分（小数点后保存两位有效数，四舍五入）：

报价总价等于或低于报价基准价的报价，得20分；

报价总价高于报价基准价但不超过报价限价时，按如下公式计算：

报价方价格得分＝（报价基准价÷报价方的报价总价）×20

（报价基准价等于平均报价的95%。平均报价为符合性检查合格的所有不高于最高报价限价的报价方的经核准后报价的算术平均值。）

3.商务评分细则(40分)

| 序号 | 评审内容 | 单项 满分 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 工期 | 3 | 优于招标文件对工期的要求 （3分） | 基本满足招标文件对工期的要求 （1分） | 不满足招标文件对工期的要求 （0分） |
| 2 | 服务团队 | 16 | 1、投标人具有工程设计综合甲级资质的，得3分。 2、投标人的项目负责人具有环境工程专业教授级高级工程师或研究员职称，得1分；其他不得分。 3、投标人的项目负责人负责过不少于2万立方米/日污水处理厂设计工作的，得2分。 4、项目成员中每增加一名具有注册环保工程师资格证书（除项目负责人外）的，得1分，最高得2分。 5、项目成员中每增加一名具有注册给排水工程师资格证书（除项目负责人外）的，得1分，最高得2分。 6、项目成员中每增加一名结构、建筑、电气、暖通类等专业高级职称以上的（除项目负责人外）得1分的，最高得6分。 （注：需提供职称证、资格证书等证书复印件、到投标截止时间止连续3个月的社保证明并加盖公章） |  |  |
| 3 | 财务状况 | 2 | 近三年连续盈利 （2分） | 近三年中有二年盈利 （0.5分） | 近三年中有一年盈利/三年均无盈利 （0分） |
| 4 | 投标人 荣誉 | 7 | 1、2017年1月1日以来，投标人获得国家行业协会工程设计奖、环保科技奖励，省部级及以上科技奖项，每项得1分，最高5分。 2、具有ISO质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书或者具备高新技术企业证书的，每项得0.5分，最高2分。 （注：需提供获奖证书或有效的证明文件复印件加盖公章） |  |  |
| 5 | 业绩 | 12 | 2017年1月1日至今，投标人承担过设计规模2万吨以上的印染废水处理工程设计项目，每个得2分；承担过设计规模5万吨以上的印染废水处理工程设计项目，每个得4分；投标人承担过设计规模2万吨以上的其他类废水处理工程设计项目，每个得0.2分；最高得12分。 （需提供合同等证明资料，时间以合同签订时间为准）。注：合同关键页包含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期。 |  |  |

说明：①以上商务评审均仅对通过符合性审查的报价人进行审查，报价人的财务状况依据为报价文件中提供的2019年至2021年经会计师事务所或审计机构审计的年度财务报表（若2021年财务报表尚未审计，可提供2018年至2020年的财务报表），包括资产负债表，现金流量表及损益表。

4.技术评审细则 （40分）

| 序号 | 评审内容 | 单项 满分 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 8 | 对招标项目的理解透彻、总体设计思路清晰且详细完整 | 对招标项目的理解较透彻、总体设计思路较清晰且较详细完整 | 对招标项目的基本理解透彻、总体设计思路基本清晰且详细完整程度一般 |
|  |  |  | [6，8]分 | [3，5]分 | [1，2]分 |
| 2 | 招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 8 | 对招标项目设计的特点、关键技术问题的初步认识具有一定的深度且全面，其对策措施明确、具体、可行、针对性好 | 对招标项目设计的特点、关键技术问题的初步认识较合理，其对策措施较明确、较具体、较可行、针对性较好 | 对招标项目设计的特点、关键技术问题的初步认识基本合理，其对策措施基本明确、基本具体、基本可行、针对性一般 |
|  |  |  | [6，8]分 | [3，5]分 | [1，2]分 |
| 3 | 设计方案内容及计划安排 | 5 | 设计方案内容详细完整，计划安排合理 | 设计方案内容基本详细完整，计划安排基本合理 | 设计方案内容详细完整程度一般，计划安排一般合理 |
|  |  |  | [4，5]分 | [2，3]分 | [0.5，1]分 |
| 4 | 设计方案工艺可行性、关键技术参数选择 | 10 | 设计方案工艺可行性、关键技术参数选择良好 | 设计方案工艺可行性、关键技术参数选择一般 | 设计方案工艺可行性、关键技术参数选择 差 |
|  |  |  | [8，10]分 | [4，8]分 | [1，4]分 |
| 5 | 质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 满足招标文件质量要求，质量保证措施明确、具体、可行、针对性好、各项落实 | 基本满足招标文件质量要求，质量保证措施较明确、较具体、较可行、较落实 | 一般满足招标文件质量要求，质量保证措施一般化、但对质量保证措施有认识 |
|  |  |  | [4，5]分 | [3，4]分 | [0.5，3]分 |
| 6 | 出水水质达标情况 | 4 | 系统设计出水标准低于要求排放限值20%，并签出水水质承诺书 | 系统设计出水标准低于要求排放限值10%，并签出水水质承诺书 | 系统设计出水标准等于要求排放限值，并签出水水质承诺书 |
|  |  |  | [4]分 | [2]分 | [1]分 |

第三章 设计要求规格书

一、招标项目内容

广西世纺投资集团有限公司大成绿色生态园废水处理厂工程设计的具体内容包含如下：整合原有4.0万m3/d广西世纺投资集团有限公司废水处理厂，在规划红线范围内建设处理规模20.0万m3/d（原4.0万m3/d，一期新建10万m3/d，二期新建6万m3/d），中水回用率为50%的纺织印染废水处理厂。

各印染企业车间直接排水至废水处理厂进行处理。废水处理处理厂需要包括预处理（含水质水量调节、降温和预处理）、生化处理、深度处理、回用水处理（含浓水处理）等工艺单元设计。

本项目要求出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准。其中硫化物、苯胺、可吸附有机卤素、六价铬、锑等印染废水特征污染物达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业直接排放限值及2015年修改单等要求，回用水水质标准执行《纺织染整工业废水治理工程技术》（HJ471-2020）按附录C.2染色/印花用水水质，详见3.5项目设计出水水质。

二、项目要求

  - 设计规范要求：

引用的下列标准规范等文件条款，凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本项目。国家如发布新的指南、导则，则按照国家新发布的要求执行。

- 业主提供的有关水质、水量资料及处理要求；

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修正）

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）

- 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287）

- 《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471）

- 《室外给水设计标准》（GB50013）

- 《室外排水设计标准》（GB50014）

- 《恶臭污染物排放标准》（GB14554）

- 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962）

- 《混凝土结构设计规范》（GB50010）

- 《砌体结构设计规范》（GB50003）

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007）

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011）

- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069）

- 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》（CECS138:2002）

- 《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052）

- 《20KV及以下变电所设计规范》（GB50053）

- 《低压配电设计规范》（GB50054）

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062）

- 《分散型控制系统工程设计规定》（HG/T 20573）

- 《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》（HG/T20505）

- 《控制室设计规定》（HG/T 20508）

- 《自控专业设计管理规定》（HG/T 20636）

- 《给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程》（CECS 162：2018）

- 《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T 20511）

- 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019）

- 《公共建筑节能设计标准》（GB50189）

- 《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》（GB 50726）

- 《紫外线杀菌灯》（GB19258）

- 《城市给排水紫外线消毒设备》（GB/T19837）

- 给水排水设计手册和设计规范

- 有关的环境工程设计手册

- 有关的纺织染整工业生产和染料资料

- 建设部颁发的有关设计规范及标准。

- 应以国家最新规范为设计依据，设计内容和深度达到国家相关法规规范要求。

- 所有设计成果的文字说明和文字标注均采用中文。

- 所有设计成果的计量单位均采用国际标准计量单位。

- 设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整、尺寸齐全、准确。

- 同类图纸规格应当统一。

  - 项目成果技术文件要求：

  - 《广西世纺投资集团有限公司大成绿色生态园废水处理厂初步设计图》、《广西世纺投资集团有限公司大成绿色生态园废水处理厂施工设计图》、《广西世纺投资集团有限公司大成绿色生态园废水处理厂设备采购技术规格书》、《广西世纺投资集团有限公司大成绿色生态园废水处理厂建设项目工程概算》和《广西世纺投资集团有限公司大成绿色生态园废水处理厂建设项目工程预算》。

  - 项目方案的完善：

（1）总体构思与设计总说明；

（2）设计依据与执行标准；

（3）单元设计；

（4）综合说明：总体布局、功能分析、局部构思、主要材料设备的选择以及对消防、化验、防雷、事故应急处理等方面的要求和采取的措施等说明；

（5）节能、安全、环保；

（6）技术创新：包括拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明；

（7）按设计方案运行过程中的主要技术经济指标。

  - 项目设计资料要求：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目设计方案 | 纸质8份，电子版2份 |
| 2 | 初步设计及施工设计图纸 | 纸质8份，电子版2份 |
| 3 | 项目效果图（鸟瞰图） | 纸质8份，电子版2份 |
| 4 | 初步设计概算和施工图预算 | 纸质8份，电子版2份 |
| 5 | 设备采购技术规格书 | 纸质8份，电子版2份 |

三、项目初始条件情况

3.1概述

3.1.1 项目概况

平南县中国（贵港）纺织服装时尚新区（大成绿色生态园）是贵港市着力打造的西南地区最具有影响力的服装纺织产业创新基地和先进制造基地，以服装制作加工、纺织印染业为主导的专业化服装纺织科技产业园。该工业园区是落实承接东部地区产业转移的步伐，重点发展技术含量高、附加值高、创汇多、能源和原材料消耗低的纺织印染产业和产品，促进产业升级的重要举措。未来园区将形成“纺织—染整—服装制作”及配套服务的完整产业链。园区主导产业为服装制作加工业、纺织印染业，配套产业为热电联产及仓储物流业。根据园区管委会提供的资料，截至2021年10月已摘牌的服装制作加工、纺织印染企业有70家，未摘牌企业51家；此外，仍有大批企业表达入园意向。

为从源头上解决园区内纺织印染企业污染问题，保护浔江水质与水生态环境安全，保证地方经济的可持续发展，实现工业企业入园清洁化生产，按照“产业聚集、企业集中、土地集约”的原则，园区内实行统一规划、统一建设、统一供应（水、电、热、气）、统一治污、统一管理和统一服务。平南县工业园区管委会委托世纺投资集团有限公司承担平南县大成产业园基础设施建设项目，包含热电联产和废水集中处理厂两部分。该工程是园区配套环保基础设施项目，位于贵港市平南县上渡街道、镇隆镇（平南县临江产业园大成园区内）。目前园区已建成处理规模为4.0万m3/d的纺织印染废水处理厂，采用“隔油隔渣池—调节池—混凝沉淀池—水解酸化池—接触氧化池—智滤池—反硝化直滤池—紫外消毒”的工艺。本次招标设计项目为产业园废水处理厂工程整体系统设计即：在规划红线范围内建设处理规模20万m3/d（原4.0万m3/d，一期新建10万m3/d，二期新建6万m3/d），中水回用率为50%的纺织印染废水处理厂，确保工业园内的印染废水经处理后全因子稳定达标排放。

3.1.2工程服务范围

该项目服务范围为大成工业园区印染企业产生的废水。

3.1.3项目建设地点及用地红线

该项目位于贵港市平南县上渡街道、镇隆镇，平南县临江产业园大成园区内。项目用地红线183.35亩，其中一期用地130.85亩，设计规模14.0万m3/d（含4.0万m3/d的已建废水处理厂），二期用地52.5亩，设计规模6.0万m3/d，具体用地见项目红线图。

3.2主要设计内容

（1）总图设计：平面总体初步布置、高程设计等

（2）预处理系统设计：设计规模20.0万m3/d，各印染企业车间直接排水至废水处理厂直排至废水处理厂，预处理工艺需包括隔油隔渣、调节、冷却、预处理等功能，满足后续生化处理段对水质、水量和水温的要求。整合原有4.0万m3/d的广西世纺投资集团有限公司废水处理厂的预处理工艺。

（3）生化处理系统设计：设计规模20.0万m3/d，大成工业园区内的印染企业主要以针织布印染工艺为主，生化处理工艺需成熟、稳定、可靠、操作简便，运行费用低。

（4）深度处理系统设计：设计规模20.0万m3/d，保证出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准。其中硫化物、苯胺、可吸附有机卤素、六价铬、锑等印染废水特征污染物达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业直接排放限值及2015年修改单等要求。

（5）回用水处理系统设计：回用率为50%，包括浓水处理系统设计。回用水水质标准执行《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）附录C.2染色/印花用回用水水质标准（除硬度、铁、锰）。

（6）污泥处理系统设计：设计规模20.0万m3/d废水处理厂的污泥处理系统设计，需包括物化污泥和生化污泥的处理处置工艺。

（7）除臭系统设计：设计规模20.0万m3/d废水处理厂的除臭系统设计。

（8）管线系统设计：厂区的给排水管线设计：废水处理厂厂区内部给排水管线设计，雨水排至厂站旁的镇隆河，废水接入已建成的巴氏计量渠；园区的回用水管线设计：由厂站至各企业厂区园区内的回用水管线的工程设计。

（9）厂区主体建构筑物设计、道路、园林绿化设计：广西世纺投资集团有限公司大成绿色生态园废水处理厂内主干道、次干道、园林绿化及附属建构筑物的工程设计。

（10）项目工程概预算

3.3项目设计规模

设计规模20.0万m3/d，回用率50%，整合原有4.0万m3/d广西世纺投资集团有限公司废水处理厂预处理工艺。

3.4项目设计进水水质

根据招商引资的规划，浓度较高的印染废水主要是梭织布染整企业排出的生产废水，以及其他企业排出的浓度较高的印染废水；浓度较低的废水主要是生产企业内各种浓度较低的清洗水的混合。考虑生产管理水平无法做到废水分类分质排放，因此排水统一按混排废水考虑。参考《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）以及类似工程经验和业主的要求，预估调节池均质后的水质指标如下表所示：，

表 3.4-1参考设计进水水质

| 污染物 | pH | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | 色度 （倍） | 总磷（mg/L） | 总氮 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 水质 | ≤ 12 | ≤3500 | ≤1050 | ≤550 | ≤850 | ≤15 | ≤30 |

3.5 设计出水水质

根据相关要求，出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。其中硫化物、苯胺、可吸附有机卤素、六价铬、锑等印染废水特征污染物达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业直接排放限值及2015年修改单等要求。具体出水水质详见下表，

表 3.5-1出水水质 （单位：mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目 | 出水指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODCr） | 50 |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） | 10 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 10 |
| 4 | 总氮（以N计） | 15 |
| 5 | 氨氮（以N 计） | 5 |
| 6 | 总磷（以P计） | 0.5 |
| 7 | pH | 6-9 |
| 8 | 色度 | 30 |
| 9 | 二氧化氯 | 0.5 |
| 10 | 可吸附有机卤素（AOX） | 12 |
| 11 | 硫化物 | 0.5 |
| 12 | 苯胺类 | 1.0 |
| 13 | 六价铬 | 0.5 |
| 14 | 总锑 | 0.1 |

回用水水质指标除硬度外，应执行《纺织染整工业废水治理工程技术》（HJ471-2020）按附录C.2染色/印花用水水质（除硬度、铁、锰）。企业如对硬度有需要，自行在终端加装软水处理设备。回用水水质标准见下表所示。

表 3.5-2回用水水质标准（单位：mg/L，pH、色度、透明度、电导率除外）

| 序号 | 指标 | 回用水出水指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度（倍） | ≤10 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |
| 3 | pH值 | 6.5~8.5 |
| 4 | 透明度（cm） | ≥30 |
| 5 | 悬浮物（mg/L） | ≤10 |

3.6 总体工艺路线及工艺流程

3.6.1 总体工艺路线

本项目根据废水的性质及排放标准，本工程推荐采用“物化+生化+物化”的组合处理工艺路线。将进水进行预处理后再进行厌氧和好氧生化处理，接着采用物化处理和臭氧BAF方式进行深度处理，最后经紫外消毒后外排。回用水则采用“超滤-纳滤”膜过滤方式进行处理，回用水的浓水再采用高级氧化方式进行处理，淡水则回用到园区各企业。污泥处理：采用高压板框脱水工艺，脱水污泥交内部热电厂协同处置。

总体工艺路线如下图所示：

图3.6-1 总体工艺路线图

3.6.2参考工艺流程图

该项目设计规模为20.0万m3/d，回用率50%，一期14万m3/d，二期6.0万m3/d，其中：原有4.0万m3/d采用水解酸化-接触氧化-智滤池/直滤池工艺，新建16万m3/d采用目前成熟的流程处理工艺，处理工艺流程图如下图所示：

图3.6-2 工艺流程图

投标单位应根据现场勘查情况，优化工艺路线，并进行深化设计。

图3.6-3 项目用地红线图

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1．定义和解释

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1本项目：指专用合同条款中指明进行的设计招标的项目。

1.2发包人：即合同协议书中的发包人，指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人资格的合同继承人。本合同的发包人在合同专用条款中指明。

1.3设计人：即合同协议书中的设计人，指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本项目设计的设计机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人。若投标人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。

1.4分包人：指从设计人处分包合同中某一部分项目，并与其签订分包合同的单位。

1.5咨询单位：指受发包人委托对本项目设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。

1.6项目负责人：指由设计人书面委任的负责本项目设计的组织管理者。

1.7分项负责人：指由设计人批准的、并经发包人认可的各专业设计负责人。

1.8设计合同：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、设计技术要求、设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。

1.9设计技术要求：是设计工作的依据，指国家和交通运输部相关标准以及发包人有关设计的其他书面要求。

1.10设计：指设计人按合同的规定进行的有工程设计工作。本合同包括的具体设计内容在专用合同条款中约定。

1.11设计文件：指设计人按国家和住房和城乡建设部相关标准提交的设计成果。本合同包括的具体设计文件内容在专用合同条款中约定。

1.12合同价格：指设计人按合同约定完成所要求的设计工作，发包人应付给设计人报酬的金额。

1.14暂列金额：指暂时未定的，包含在合同中，并在报价中以此名称表明的金额，用于进行本项目可能发生的额外设计工作或作为不可预见费用。

1.15设计质量事故：指由于设计人的责任过失使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。

1.16不可抗力：指发包人与设计人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.17天或日：除特别指明外，指日历天。

2.发包人的责任与义务

2.1发包人应根据本项目的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付设计费。发包人不应随意压缩合同规定的设计周期。

2.2发包人应向设计人提供开展设计工作所需要的国家有关部门审查批复文件和基础资料等，并对其有效性、可靠性负责。

2.3发包人应为设计工作的开展提供必要条件，负责与政府部门的协调工作。

2.4发包人负责组织专家或委托咨询单位对设计文件和为了满足设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作。

2.5除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标函、设计方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。

2.6发包人不应对设计人提出不符合国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关要求。

2.7由于发包人原因造成本项目出现重大变更导致设计人返工时，发包人应按有关合同条款调整合同价格。

2.8发包人应履行专用合同条款约定的其他责任。

3.设计人的责任和义务

3.1设计人应根据本项目的具体情况，按国家和住房和城乡建设部相关标准的有关要求完成本项目的设计工作。

3.2设计人应做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段和责任人，并对本项目的设计质量负责。

3.3设计人在进行设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，因设计人未能采取有效措施而发生的与设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。

3.4设计人在设计过程中，提供的设计文件不应侵犯任何第三方的专利权、版权、及其他知识产权，否则由此而引起索赔或诉讼，设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。

3.5设计人提交的设计文件必须接受发包人委托的咨询审查单位及发包人上级主管部门的审查，并按照审查意见修改完善。

3.6设计人应派驻经验丰富的设计代表做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。

3.8设计人不得将本合同规定的设计任务转包，不得将工程主体、关键性工作分包给第三方，如有分包计划，须经发包人批准。

3.9设计人应履行专用合同条款约定的其他责任。

4.设计周期及提交成果

4.1设计人应根据合同约定分批、分阶段提供所需设计文件。本项目设计范围、设计内容与要求、主要技术标准、设计周期及需提交的设计成果在专用合同条款中约定。

5.违约与赔偿

5.1发包人的违约与赔偿

5.1.1由于发包人变更设计项目、规模、条件、工期等，或未按合同规定提供设计必需的资料，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按设计人实际消耗的工程量增付费用；由于发包人要求提前完成设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

5.1.2发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额在合同专用条款中约定。

5.1.3在合同生效后，发包人要求终止或解除合同的，应根据设计人已进行的实际工作量支付费用，不足一半时，按剩余合同价的5%向设计人支付违约金；超过一半时，按剩余合同价的10%向设计人支付违约金。

5.1.4专用合同条款中约定的发包人其他违约与赔偿责任。

5.2设计人的违约与赔偿

5.2.1在合同履行过程中发生下列任何一种情况，均属设计人违约，赔偿责任在专用条款中约定：

（1）设计人将设计任务转包，或未经发包人同意私自分包的；

（2）设计人未按照本合同规定的强制性技术标准进行设计的；

（3）设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商的；

（4）设计人由于自身原因，未能按期提交设计文件的（发包人同意延长期限的除外）；

（5）在收到发包人、咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对设计文件修改的；

（6）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或设计错误，导致施工工期拖延或给发包人造成经济损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金；

（7）设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要设计人员未经发包人同意更换的（但因不可抗力引起的人员变动除外）。

5.2.2专用合同条款约定的设计人其他违约与赔偿责任。

6.合同生效与终止

6.1合同的生效

合同文件自双方在合同协议书上签字盖单位章后生效。设计人工作的开始和完成时间应按合同文件的规定执行。

6.2合同的终止

合同双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

6.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应协商解决，不论何种原因，本合同的终止不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

7.费用与支付

7.1设计费用

7.1.1发包人应按合同规定按时向设计人支付设计费用及设计人额外服务的费用。

7.1.2设计人为联合体时，则发包人应根据设计工作进展分批向联合体牵头人支付设计费用。联合体牵头人提出书面申请时，发包人可分别向联合体各成员支付合同款。

7.2设计合同价格是完成合同所规定责任的总费用，由设计人包干使用，发包人按进度分期支付，本合同的合同价和支付办法在专用条款中约定。

7.3暂列金额

本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示使用。

7.4设计费用的调整

在合同实施期间，由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准，或市场因素变化导致本项目设计费用的变化，按专用合同条款中相应规定执行。

7.5如专用合同条款要求设计人提交履约担保的，在签订合同前，设计人应按专用合同条款中规定的金额和形式向发包人提交履约担保，担保期满后，发包人应及时退还。

7.6税费

设计人应自行承担完成本项目设计工作需缴纳的一切税费，并包括在报价清单各项目报价之内，发包人不另行支付。

8.其他

8.1法律和法规

本合同必须服从中华人民共和国现行法律、法规，对合同的解释应以中华人民共和国的现行法律、法规为准。

8.2知识产权

发包人就本项目设计及专题研究工作而向设计人提供的成果为发包人所拥有。设计人因受发包人委托进行的本项目设计及专题研究而产生的成果为双方所共同享有。

8.3争议的解决

本合同在执行过程中，如发生争议，双方协商解决；协商不成按下列中的一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向约定的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

设计合同专用条款是根据本项目的具体情况和特点，对本章“通用合同条款”的内容进行补充、细化或修改，且不得违反国家有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。专用合同条款的编号应与通用合同条款的编号相一致，根据本项目的具体情况对“通用合同条款”的内容作如下补充、细化。

1．定义和解释

1.1本项目的项目名称、建设规模、建设地点：

项目名称：广西世纺投资集团有限公司大成绿色生态园废水处理厂工程设计。

建设规模：整合原有4.0万m3/d的广西世纺投资集团有限公司废水处理厂（一期），在规划红线范围内建设处理规模20.0万m3/d（原4.0万m3/d，一期新建10万m3/d，二期新建6万m3/d），中水回用率为50%的纺织印染废水处理厂。出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准，其中硫化物、苯胺、可吸附有机卤素、六价铬、锑等印染废水特征污染物达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2新建企业直接排放限值及2015年修改单要求；回用水水质主要指标执行《纺织染整工业废水治理工程技术》（HJ471-2020）按附录C.2染色/印花用水水质，具体见设计要求规格书。

建设地点：广西壮族自治区贵港市平南县大成绿色生态园

1.2本合同的发包人：广西世纺投资集团有限公司。

1.3本合同包括的具体设计范围及内容：按照<建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)>规定的建筑、结构、给排水、消防、弱电、控制等的施工图设计外，还包括总图设计、管线综合设计及其单项设计等。

1.4本合同包括的设计文件：

(1)设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸及其电子版本（包括根据业主需要提供可供编辑的WORD文档和CAD图纸），一律采用中文版提交。

(2)设计图纸除按照<建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)>规定的建筑、结构、给排水、消防、弱电、控制等的施工图设计外，还包括总图设计、管线综合设计及其单项设计等。设计图纸包括（不限于）如下：

a.废水处理系统图（P＆I图）、总布置图

b.废水处理系统内各部分系统系统图（P＆I图）、布置图

c.各分系统设备管道安装图，包括所有平、断面图

d.所有非标设备的装配图，包括俯视图，立面图

e.各设备及全系统程序控制表

f.废水处理系统电控原理图、端子接线图及仪表接线图

g.废水处理系统测量仪表明细表

i.电源系统图

h.控制系统机柜布置图

j.其他施工必备图纸

(3)设计人应按发包人制定的项目编码方式进行文件、图纸的编码，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。

（4）设计人须向发包人提交设计施工图纸 8 份、设计计算说明书  8  份、相应的电子设计文件及文档  2 份（刻制成光盘）。其它应满足审查要求。

（5）设计人和发包人双方取得设计文件或资料后应办理签收手续。

（6）设计人自行承担办理运输或邮寄或电传设计文件、资料所需的费用。

2．发包人的责任和义务

（1） 按本合同规定向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。

（2）应按本合同约定按时支付设计费。

（3）按合同约定的设计进度和阶段及时将设计人提交的所有设计文件转送相关部门审批，并根据时间表的规定将必要的审批件交付设计人，如不能按期交付而影响设计人工作，则设计人有权要求支付受影响时间的赶工费。

（4）发包人要求设计人比合同约定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

（5）发包人及设计咨询单位在收到设计人有关设计问题及确认问题的函件后，应在5个工作日内给予书面答复，每次设计会议纪要应在该次会议工作日内向设计人发出。

3.设计人的责任与义务

（1）确保设计文件达到发包人的要求。

（2）禁止设计人转包设计任务，未经发包人同意，设计人不得分包设计任务。

（3）设计人应在收到中标通知书后的7日内向发包人提交详细的设计工作进度计划及实现工作计划目标所采取的措施，以及设计人为完成设计任务所必须的人力安排、组织机构，经发包人批准后实施。设计人的人力安排、组织机构不能低于投标文件的安排。

（4）设计人的设计文件应符合中国有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，同时列出本项目设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准。设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。

（5）设计文件[注*]必须符合下列要求：

①设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设强制性标准和有关水运工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和本合同及发包人的要求。

②设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分、计算正确，符合“安全可靠、科学可行、经济合理”的原则，为发包人节省工程建设开支。

③设计文件的深度应满足国家对相应设计阶段的有关规定的要求。

[注*] “设计文件”指设计人根据本合同向发包人按设计阶段提交的所有设计产品，包括初步设计文件、施工图设计文件、图纸、工程量清单（包括计量方法）、工程概算及有关文件[注*]。

[注*] “有关文件”指计算书、图纸、规范、工程量清单、计量方法、报告书、电子档案（包括图纸）、往来信函、传真、模型、样品、手册以及其它与本项目有关不论是草案性或最终性的文件或对象，无论这些文件是记录或储存在任何介质上，包括但不限于纸张、胶片、磁带、磁盘、光盘或其它特殊介质。

（6）设计必须体现发包人的意图，针对本项目特点编制详细的工作大纲，保证按期、按质、按量完成双方商定的各项工作内容，并对设计质量负责。

（7）发包人因特殊专业委托他人设计，设计人须积极配合并承担所有费用。

（8）设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

（9）当发包人认为需调用设计人的设计计算书或相关设计文件时，设计人必须及时提供。发包人及发包人委托的咨询审查单位、上级主管部门对设计人所有相关设计文件的审查，并不免除设计人要对设计承担的所有责任。

（10）设计应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对当地居民生活、交通以及水利、通航的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

（11）对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关数据，在发包人提出要求时，设计人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时用其他计算程序进行验算。设计人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

（12）未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。

（13）在设计及施工过程中，设计人应充分尊重和理解发包人、代表发包人的设计咨询及施工图审查单位对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。

（14）在设计各阶段，设计人应根据发包人或主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获主管部门批准而出现的反复修改的工作。

（15）设计人应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、交通、水利、航运等部门和单位的协调，并负责向有关部门办理设计文件报建和审批工作，保证设计文件通过主管部门的审查。

（16）设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，将及时向发包人推荐并提供科学的评估并提供来源证明。

（17）设计人承诺及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供发包人选择时参考。

（18）设计人承诺负责编写工程施工、材料设备等招标文件中的技术和质量标准。

（19）设计人对所提供工程施工图预算中的工程量清单的完整性和准确性负责。

（20）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额按双倍损失额赔偿。

（21）设计人根据合同的规定及设计需要对本项目的设计进度、设计质量、施工服务等工作的完整性、连贯性和可靠性负责，并承担由此引起的所有增加费用（含补充设计的所有费用）。

（22）设计人必须按照发包人的要求，配备足够数量的技术人员提供现场技术服务等工作，为现场设计人员提供劳动安全保障物品，对现场设计人员进行必要的安全教育，设计人对现场设计人员的人身安全负责；设计人有责任进行项目内必要的变更设计工作，并保证必要的变更设计满足施工进度要求。

（23）设计人负责配合，及时来现场协调解决各种设计问题。及时解决发包人转发的施工或监理单位提出的设计问题；对发包人转发的施工或监理单位提出的联系单，及时进行书面答复。

（24）在履行本合同项下职责义务时，设计人应服从发包人和发包人代表的按照法律法规及合同精神要求及指示。（按照法律法规及合同精神要求及指示包括但不限于：电子邮件、传真、纸质文件等）尽管在个別情况下发包人或发包人代表沒有提出特別要求或指示，设计人在项目实施过程中应以维护及争取甲方的利益，促使甲方利益最大化为原则，尽忠职守地履行其职责义务。

（25）设计人应及时完成发包人可能提出的设计变更及设计增加。若发包人提出的设计变更及设计增加累计增加的工程费用在总工程费用的3%以内（含3%），不予另行增加设计费用。若发包人提出的设计变更及设计增加累计增加的工程费用超过总工程费用3%的，超过部分另行协商确定。

（26）设计人应积极主动配合主管部门组织的对设计文件（包括初步设计和施工图设计）的审查工作，并承担审查过程中的相关费用（含会务费和专家费等）。

(27)设计人应配合本项目竣工图的编制及完善工作，若需要加盖设计人公章应积极配合，并承担上述所有费用。

（28）设计人不享有对设计文件的留置权。

（29）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

（30）其他依据合同和法律规定应由设计人履行的义务。

4.设计周期及提交成果

4.1设计工期及提交成果

本款约定为：本项目的合同工期：50个日历天

5.违约与赔偿

5.1.1发包人未按规定的时间和金额支付设计费的赔偿责任：/。

5.1.2发包人的其他违约与赔偿责任：/。

5.2.1由于设计人的责任给发包人造成损失的赔偿责任：按现行相关规定和要求执行。

5.2.2设计人其他违约与赔偿责任：

5.2.2.1设计人违反本合同的约定，应当按约定向发包人承担相应的违约责任。违约责任形式包括但不仅限于：

（1）限期改正。设计人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，必须在发包人限定的时间内履行义务。

（2）一般违约责任。设计人被发包人要求按本合同约定承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币1000元/次。

（3）严重违约责任。设计人被发包人要求按本合同约定承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币2000元/次。

（4）部分解除合同。发包人向设计人发出部分解除合同通知后，本合同部分解除即生效，设计人必须在三天内停止被解除部分的工作，五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整。设计人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接资料不完整的，发包人有权视情况全部解除合同；因设计人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致委托人工期延误及其它方面的损失，发包人有权要求设计人赔偿实际损失。

（5）解除合同。发包人向设计人发出解除合同通知后，本合同即解除，设计人必须在三天内停止全部工作，五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。设计人应保证所移交的资料齐全完整，设计人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致发包人工期延误和其他方面的损失，发包人将要求设计人赔偿实际损失。

（6）赔偿损失。

5.2.2.2三次限期改正责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，发包人有权单方部分或全部解除合同。

5.2.2.3设计人违约需向发包人支付违约金时，发包人有权从应支付设计人的设计费中直接抵扣，设计人不得有异议。

5.2.2.4解除本合同后，设计人已经完成的设计成果全部归发包人无偿享有，发包人有权与其它设计人签订设计协议，其它设计人可以取代设计人在本合同中的地位，承接设计人的一切权利义务，有权在设计人已经完成设计成果的基础上继续设计，设计人不得有异议，其它设计人不必支付设计人任何报酬。

5.2.2.5当发包人认为设计人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关义务，发包人可书面通知设计人，指明其未能履约的内容和发包人要求其按下述约定承担违约责任。

（1）设计人在合同签订及履行过程中贿赂发包人人员和代表发包人的设计咨询及及施工图审查单位人员的，视为不正当竞争并按严重违约处理，构成犯罪的，交司法部门处理。此外，发包人有解除合同的权利。

（2）设计人无故要求终止或解除合同，按严重违约处理，此外，还应双倍返还定金，赔偿相当于约定的设计费总额两倍的损失给发包人，并承担由此造成的拖延工期的损失。

（3）设计人转包和私自分包设计任务，按严重违约处理。情节严重的，发包人有权解除合同。同时，发包人将扣除转包分包部分的全额设计费用，设计人应承担由此造成的工期、技术及其他一切损失。

（4）设计人的设计质量不符合本合同约定或设计文件出现遗漏或错误，造成一般质量事故或工期延误5天以上7天以内的，按一般违约处理，设计人应负责修改或补充设计文件。由于设计错误造成工程严重质量事故或工期延误7天以上14天以内的，按严重违约处理，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受影响工程部分的设计费，给发包人造成严重损失的，应向发包人支付赔偿金。

（5）设计人承诺主动支持设计咨询单位工作，对设计咨询单位的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，按一般违约处理。同时，设计人还要承担由此造成的一切经济损失。

（6）设计人由于自身原因造成的逾期交付设计文件的处理：

由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，罚款1万元。一次性逾期3天的,给予书面通知限期改正或通报批评；一次性逾期7天（或累计达10天）的,记一次一般违约；一次性逾期10天（或累计达20天）的,记一次严重违约；一次性逾期15天（或累计达30天）的,发包人有权部分终止合同；一次性逾期20天以上,发包人有权全部终止合同。

（7）设计人未经发包人许可更换项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表总负责人；或经发包人书面要求但拒绝更换项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表总负责人；或更换项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表总负责人在2次或2次以上的，按严重违约处理。

（8）驻场设计代表总负责人原则上不能离开施工现场驻地。若离开施工现场驻地必须书面申请并得到发包人批准。未经发包人批准，擅自离开驻地的，按一般违约处理；驻场设计代表总负责人未经发包人批准，擅自离开驻地一次3天以上，按严重违约处理。每月请假累计5天以上7天以内的，按一般违约处理；每月请假累计7天以上的，按严重违约处理。

（9）驻场设计代表应根据现场实施需要进行合理配备。驻场设计代表原则上不能离开施工现场驻地。若离开施工现场驻地必须书面申请并得到发包人批准。未经发包人批准，擅自离开驻地的，按严重违约处理。每月请假累计3天以上5天以内的，按一般违约处理；每月请假累计5天以上的，按严重违约处理。

（10）由于设计人原因造成的设计变更，单项变更增加工程费用5万以上的，从设计费中扣罚所增加工程费用的5%。

（11）设计人违反本合同其它条款的约定或者履约时与其承诺不符，每违反一处，按一般违约处理一次。

6.费用与支付

6.1本合同设计费为：          万元（大写：                   ）；

6.2本项目设计费用支付方式如下：

（1）本合同签订后30天内，在收到设计人提供的等额增值税发票后，发包人向设计人支付合同费用的20%作为预付款。

（2）提交招标设计图、施工图预算文件及请款报告后30天内，在收到设计人提供的等额增值税发票后，发包人支付合同费用的50%；

（3）施工项目完工且提交请款报告后30天内，在收到设计人提供的工程余款的增值税发票后，发包人支付合同费用的20%；

（4）整体工程验收且提交请款报告后30天内，发包人向设计人支付剩余费用。

乙方指定收款账户信息为：

开户行：

开户名：

账号：

6.3设计费用的调整

本款约定为：无

6.4设计人在签订合同之前，向发包人提交金额为签约合同价的10% 的履约担保，担保期间：合同签订至项目竣工验收完成    。

7.其他

7.1争议的解决

本款约定为：争议的最终解决方式：仲裁／诉讼。

如采用仲裁，仲裁机构名称： 贵港 仲裁委员会。

如采用诉讼，诉讼机构名称： / 人民法院。

附件：合同协议书

合同协议书

本合同协议书由   广西世纺投资集团有限公司     （以下简称“甲方”）与                    （以下简称“乙方”）于     年     月     日共同签署。

甲方通过     月     日的中标通知书，接受了乙方为 广西世纺投资集团有限公司大成绿色生态园废水处理厂工程设计 （项目名称）的设计单位，设计费总额为人民币      万元（大写）       万元（含施工图评审的专家评审会务费、专家费），暂列金额  /   万元，设计工期：      天。为此，甲、乙双方达成如下协议：

一、本协议书中所用术语的含义与设计合同条款中的含义相同。

二、下列文件应作为本合同的组成部分，并互为补充和解释，但如有含义不清或互相矛盾之处，以如下排序在前者优先：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；乙方提交的经甲方审核通过的设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）设计技术要求；

（7）设计工作量及报价清单；

（8）构成本合同组成部分的其他文件（补遗书、澄清函）。

三、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。

四、本合同的总金额是完成本合同所规定义务的一切费用。除暂列金额之外，其余由乙方包干使用，甲方将按进度和合同条款相应规定分期支付。

五、本合同未尽事宜由双方协商解决。

六、合同协议书经双方代表签字加盖单位章后即产生法律效力，设计费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

七、本合同协议书一式陆份，甲、乙双方各执叁份，均具有同等法律效力。

（以下无正文，为签字页）

| 甲方（盖章）：（单位全称） | 乙方（盖章）：（单位全称） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 日期： |

第五章 投标文件格式

广西世纺投资集团有限公司

大成绿色生态园废水处理厂工程设计

比质比价

投	标	文	   件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或署印）

年    月    日

一、投标函

投  标  函

（招标人全称）

1．经现场踏勘和研究            （项目名称）比质比价文件的全部后，我方就上述设计任务及相关服务进行投标，其中投标价为人民币：    元（大写：    ），工期：    天。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计合同所规定的时间内完成合同要求的设计任务。

3、项目负责人姓名：        年龄：        现任职务：        职称：        。

4、我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标，完成合同约定的内容，完成设计任务。

5、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，并双方具有同等约束力。

投标人（全称并盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地  址：

网  址：

电  话：

传  真：

邮  编：

日期：     年    月    日

二、法定代表人身份证明、授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月	日

经营期限：

姓名：    性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

备注：附加盖投标人公章的法定代表人《中华人民共和国居民身份证》复印件（或扫描件）。

（二）授权委托书

本人	       （姓名）系	               （投标人名称）的法定代表人，现委托	        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　	。

代理人无转委托权。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：		（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

备注：附加盖投标人公章的授权委托人《中华人民共和国居民身份证》复印件（或扫描件）。

三、报价文件

报价清单汇总表

单位：元（人民币）

| 序号 | 项目 | 费用合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 工程设计 |  |  |
|  | 初步设计费 |  |  |
|  | 施工图设计费 |  |  |
|  | 其他设计费（如有） |  |  |
| （2） | 专题研究（如有） |  |  |
| （3） | 合计 |  | （1）+（2） |
| （4） | 暂列金额（如有） |  |  |
| （5） | 投标报价总计 |  | （3）+（4） |

注：①投标人应根据本招标项目工程特点和设计工作内容，分别列出并填写本表各设计项目；

②表中“其他设计费”是指工程设计实际需要或提供相关服务收取的费用，包括总体设计费、主体设计协调费、施工图预算编制费、竣工图编制费、非标准设备设计文件编制费，根据招标文件要求填写；

③投标人应将详细的计算依据、计算过程及优惠附在报价清单后。

投标人：               （全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

日期：    年    月    日

设计费计算表

四、资格证明文件

五、商务评分细则响应

1、服务团队

2、财务状况

3、投标人荣誉

4、相关业绩

六、设计工作技术建议书（必须包含以下内容）

1、对招标项目的理解和总体设计思路

2、招标项目设计特点、关键技术问题的认识及对策措施

3、设计方案及工程计划安排

投标阶段设计应达到方案设计深度，提交的设计图纸必须包含：（1）废水处理厂效果图；（2）废水处理厂总平面布置图；（3）废水处理厂工艺流程图；（4）主要处理构筑物工艺图；（5）主体建筑设计方案

3.1 废水及回用水处理工艺论证

根据进水水质特性、出水水质要求、用地情况及项目现场情况，进行废水及回用水处理工艺比选，确定废水及回用水处理工艺。对废水处理站进行工艺方案设计，主要包括

(1)平面布置：对总平面布置进行说明，包括：布置原则、功能区的划分及相互关系、竖向设计、厂区道路、绿化、主要技术指标等。

(2)工艺流程：阐述废水及回用水处理工艺选择原则，确定系统总体工艺路线、工艺流程及主要设计参数。

(3)各处理建（构筑物）单体工艺设计：阐述主要建（构筑物）的建设规模及设计参数、主要设备数量及技术参数等：

(4)附属设施配备：说明功能要求、面积、数量等。

3.2污泥处理工艺论证

根据污泥特性和含水率要求，进行污泥处理工艺比选，确定污泥处理工艺及污泥处置方案。

3.3 建筑设计、结构设计、电气设计、暖通设计等

3.4主要工程量及主要设备材料

(1)废水处理站的主要工程量

列明主要建（构）筑物尺寸、数量、建设规模等。

(2)废水处理系统设备

提交设备配置一览表，并注明设备的技术参数、数量等。

3.5投资估算

根据主要工程量及设备材料进行投资估算表的编制。

3.6废水处理单位总成本及运营成本分析

分析废水处理厂运营管理过程中必要的运行成本及废水处理的单位总成本。

3.7工程进度计划安排

4、设计的质量保证措施、进度保证措施

5、后续服务计划及保证措施