## Slide 1: 城市污水处理厂
技术培训教程（工艺与设备）
主讲人：谭 戈

## Slide 2
目 录
第一章 污水处理工艺技术
第二章 污水处理工艺原理
第三章 污水处理工艺设备

## Slide 3: 第一章 污水处理工艺技术
污水处理的主要方法：
1、物理处理
2、生化处理
3、污泥处理
4、深度处理

## Slide 4: 1、物理处理
市政污水的物理处理主要包括：
格栅清捞水中的污物
去除水中的砂
沉淀水中的悬浮物
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 5: 格 栅
格栅主要安装在水处理系统前，拦截不同尺寸的水中杂物，用以保护后续设备（如水泵等）
根据格栅栅隙的不同，格栅可分为粗格栅、中格栅、细格栅等。
清捞出来的栅渣可外运厂外。
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 6
格 栅
回转式格栅
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 7
粗格栅
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 8
阶梯式格栅
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 9
弧形格栅
转鼓格栅
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 10
抓爪格栅
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 11
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 12: 除 砂
去除水中比重比较大的无机颗粒，减轻无机颗粒对设备、管道的磨损。
常用的沉砂池有：
平流沉砂池
曝气沉砂池
多尔沉砂池
钟式沉砂池
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 13: 平流（曝气）沉砂池
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 14: 钟式（旋流）沉砂池
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 15: 沉淀池
沉淀池可去除水中的悬浮物质（SS）
根据工艺布置的不同，可分为初次沉淀池（生化处理前）和二次沉淀池（生化处理后）。
根据沉淀形式可分为平流沉淀池、幅流沉淀池和竖流沉淀池。
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 16: 平流沉淀池

## Slide 17: 幅流沉淀池
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 18: 竖流沉淀池
第一章 污水处理工艺技术

## Slide 19: 二、污水处理工艺原理（生化处理）
基本原理：
在生物池中培养大量的微生物，这些微生物以溶解于水中的有机物为食物，这样有机物被分解或者被微生物所吸收，达到去除了水中污染物质的目的
CxHyOz+O2---(好氧微生物)-----CO2+H2O
CxHyOz---(缺氧微生物)-----CO2+H2O

## Slide 20
1、SBR技术
序批式活性污泥法（SBR—Sequencing Batch Reactor）是早在1914年就由英国学者发明的水处理工艺。70年代初，美国的教授采用实验室规模对SBR工艺进行了系统深入的研究，并于1980年在美国环保局（EPA）的资助下，在印第安那州改建并投产了世界上第一个SBR法污水处理厂。SBR工艺的过程是按时序来运行的，一个操作过程分五个阶段：进水、反应、沉淀、滗水、闲置。
由于SBR在运行过程中，各阶段的运行时间、反应器内混合液体积的变化以及运行状态等都可以根据具体污水的性质、出水水质、出水质量与运行功能要求等灵活变化。对于SBR反应器来说，只是时序控制，无空间控制障碍，所以可以灵活控制。因此，SBR工艺发展速度极快，并衍生出许多种新型SBR处理工艺。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 21
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 22
进水工序
曝气工序
沉淀工序
排水工序
闲置工序
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 23
SBR衍生工艺
间歇式循环延时曝气活性污泥法是在1968年由澳大利亚新威尔士大学与美国ABJ公司合作开发的。1976年世界上第一座ICEAS工艺污水厂投产运行。ICEAS与传统SBR相比，最大特点是：在反应器进水端设一个预反应区，整个处理过程连续进水，间歇排水,无明显的反应阶段和闲置阶段，因此处理费用比传统SBR低。但由于全过程连续进水，沉淀阶段泥水分离差，限制了进水量。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 24
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 25
循环式SBR工艺。其主体构筑物由预反应池（选择池）和SBR池串联组成，预反应池中设搅拌装置，并处于厌氧状态，在SBR池中有充氧曝气设备、滗水器和污泥泵，污泥泵用于回流污泥至预反应池和排放剩余污泥。该工艺的运行方式为连续进水（沉淀期和排水期仍保持进水），间歇排水，没有明显的反应阶段和闲置阶段。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 26
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 27
好氧间歇曝气系统是由天津市政工程设计研究院提出的一种SBR新工艺。主体构筑物是由需氧池和间歇曝气池组成，需氧池连续进水连续曝气，其出水从中间墙进入间歇曝气池，间歇曝气池连续进水间歇排水。同时，间歇曝气池池污泥回流需氧池。它具有抗冲击能力强的特点，并有除磷脱氮功能。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 28
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 29
循环式活性污泥法(CASS—Cyclic Activated Sludge System)是Gotonszy教授在ICEAS工艺的基础上开发出来的,是SBR工艺的一种新形式。将ICEAS的预反应区用容积更小，设计更加合理优化的生物选择器代替。通常CASS池分三个反应区：生物选择器、缺氧区和好氧区，容积比一般为1：5：30。整个过程间歇运行，进水同时曝气并污泥回流。该处理系统具有除氮脱磷功能。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 30
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 31
交替式生物处理池（UNITANK）单元水池活性污泥处理系统是比利时SEGHERS公司提出的，它是SBR工艺的又一种变形。它集合了SBR工艺和氧化沟工艺的特点，一体化设计使整个系统连续进水连续出水，而单个池子相对为间歇进水间歇排水。此系统可以灵活的进行时间和空间控制，适当的增大水力停留时间，可以实现污水的脱氮除磷。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 32
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 33
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 34: SRB反应器的优点
优 点 机 理
沉淀性能好 理想沉淀理论
有机物去除效率 高理想推流状态
提高难降解废水的处理效率 生态环境多样性
抑制丝状菌膨胀 选择性准则
可以除磷脱氮，不需要新增反应器 生态环境多样性
不需二沉池和污泥回流，工艺简单 结构本身特点
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 35: SBR反应器的缺点
连续进水时，对于单一SBR反应器需要较大的调节池。
对于多个SBR反应器，其进水和排水的阀门自动切换频繁。
无法达到大型污水处理项目之连续进水、出水的要求。
设备的闲置率较高。
污水提升水头损失较大。
如果需要后处理，则需要较大容积的调节池。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 36: SBR反应器面临的问题
基础研究方面 ①关于污水在非稳定状态下活性污泥微生物代谢理论的研究； ②关于厌氧、好氧状态的反复交替对微生物活性和种群分布的影响； ③可同时除磷、脱氮的微生物机理的研究。
工程设计方面 ①缺乏科学、可靠的设计模式； ②运行模式的选择与设计方法脱节。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 37
2.氧化沟技术
氧化沟法工艺是活性污泥法的一种，利用微生物代谢作用去除有机物。我国近年来设计建造了一批氧化沟污水处理厂，有规模较小处理工业废水的，也有规模较大处理城市污水的。这种工艺是在传统活性污泥法的基础上进行改进，取消初沉池，设氧化池，使有机物彻底降解，并发生硝化反应；生物氧化池建成呈环状，污水在其中循环流动，提高对进水的稀释缓冲能力；如果沿环形池水流方向改变曝气强度，可形成缺氧段，进行反硝化反应；加长污泥泥龄，可取消污泥消化池，简化污泥的处理工艺。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 38
改良型氧化沟+深度处理工艺流程图
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 39
改良型氧化沟平面图
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 40
A/O氧化沟法工艺是传统氧化沟工艺的一种变形，它由前置厌氧区和氧化沟组成。由于进水端为厌氧区，形成A/O格局，不需专设混合液的内回流装置，有利于聚磷菌及硝化杆菌在厌氧及缺氧条件下获得充足的碳源，从而完成磷的释放。由于出水进入氧化沟（好氧区），聚磷菌可过量吸收磷，从而实现除磷。以上复杂的过程在构造十分简单的氧化沟内即可实现。这种工艺的另一优点是利用氧化沟原有的渠道流态，沿环行池水流方向改变曝气强度，形成缺氧段，大量混合液回流，进行反硝化反应，达到较高程度的脱氮效率，无需附加任何回流提升动力。

## Slide 41
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 42
卡鲁塞尔氧化沟是一个多沟串联的系统,进水与活性污泥混合后在沟内作不停的循环流动。可以认为氧化沟是一个完全混合池,原水一进入氧化沟,就会被几十倍甚至上百倍的循环流量所稀释,因而氧化沟和其它完全混合式的活性污泥系统一样,适宜于处理高浓度有机废水,能够承受水量和水质的冲击负荷;卡鲁塞尔氧化沟具有优良稳定的处理效果和独特的降解机制(中段废水经卡鲁塞尔氧化沟工艺处理后,出水水质非常稳定且品质良好);卡鲁塞尔氧化沟中曝气装置每组沟渠只安装1套,且均安装在氧化沟的一端,因而形成了靠近曝气器下游的富氧区和曝气器上游以及外环的缺氧、厌氧区,自身组成不同比例的Ａ/Ｏ或Ａ2/Ｏ过程
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 43
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 44
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 45
DE氧化沟是双沟交替工作式系统，设有二沉池和回流污泥系统，在沟内交替进行硝化和反硝化反应，是专门为生物脱氮而开发的新工艺，二个氧化沟相互连通，串联运行，可交替进出水，曝气转刷一半为双速，高速工作是曝气充氧，低速工作时只推动水流，不充氧，通过沟内转刷交替高速和低速运行，可使两沟交替处于好氧和缺氧状态，从而达到脱氮的目的，在沟前增设厌氧池，可实现生物脱磷。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 46
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 47
奥贝尔氧化一般沟由三个同心椭园形沟道组成，污水由外沟道进入，与回流污泥混合后，由外沟道进入中间沟道再进入内沟道，在各沟道循环达数百到数十次。最后经中心岛的可调堰门流出，至二次沉淀池。在各沟道横跨安装有不同数量水平转碟曝气机，进行供氧兼有较强的推流搅伴作用。外沟道体积占整个氧化沟体积的50%-55%，溶解氧控制趋于0.0mg/L,高效地完成主要氧化作用;中间沟道容积一般为25%-30%,溶解氧控“在1.0mg/L左右,作为“摆动沟道”，可发挥外沟道或内沟道的强化作用；内沟道的容积约为总容积的15%-20%，需要较高的溶解氧值（2.0mg/L左右),以保证有机物和氨氮有较高的去除率。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 48
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 49
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 50
其他氧化沟
一体化氧化沟
T型氧化沟
三沟式氧化沟
五沟式氧化沟
……
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 51
3.A2O工艺
A/A/O工艺是由厌氧—缺氧—好氧生物脱氮除磷组成的一种工艺，A2／O工艺于70年代由美国专家在厌氧—好氧除磷工艺(A2／O)的基础上开发出来的，该工艺同时具有脱氮除磷的功能。 该工艺在厌氧—好氧陈磷工艺(A2／O)中加一缺氧池，将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端，以达到硝化脱氮的目的。 首段厌氧池，流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥，本池主要功能为释放磷，使污水中P的浓度升高，溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中生化需氧量BOD浓度下降；另外，氨氮NH3—N因细胞的合成而被去除一部分，使污水中氨氮NH3—N浓度下降，但硝态氮NO3—N含量没有变化。 在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入的大量硝态氮 NO3—N和硝基氮NO2—N还原为释放至空气，因此生化需氧量BOD5浓度下降，硝态氮No3—N浓度大幅度下降，而磷的变化很小。 在好氧池中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氮被氨化继而被硝化，使氨氮NH3—N浓度显著下降，但随着硝化过程使硝态氮NO3—N的浓度增加，P随着聚磷菌的过量摄取，也以较快的速度下降。所以，A2／O工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能，脱氮的前提是氨氮NH3—N应完全硝化，好氧池能完成这一功能，缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 52
AA/O工艺+深度处理工艺流程图
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 53
改良型MBR工艺+深度处理工艺流程图
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 54
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 55
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 56
A2／O工艺的特点 (1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。 (2)在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中，该工艺流程最为简单，总的水力停留时间也少于同类其他工艺。 (3)在厌氧—缺氧—好氧交替运行下，丝状菌不会大量繁殖，污泥体积指数SVI一般小于100，不会发生污泥膨胀。 (4)污泥中磷含量高，一般为2．5％以上。 (5)脱氮效果受混合液回流比大小的影响，除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响，因而脱氮除磷效率不可能很高。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 57
4.人工湿地
湿地，顾名思义，是介于陆地和水体之间的过渡带，其表面常年或经常覆盖着水，或充满了水，它是地球上生物多样性丰富和生产力较高的生态系统。除此之外，湿地中还有许多挺水、浮水和沉水植物，它们能够在其组织中吸附金属及一些有害物质，很多植物还能参与解毒过程，对污染物质进行吸收、代谢、分解、积累及水体净化。如同肾能够帮助人体排泄废物，维持新陈代谢一样，湿地也能起到降解环境污染的作用，因此被称作“地球之肾”。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 58
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 59
目前在我国广泛应用于污水处理的人工湿地主要分为自由水面湿地（地表流式）和地下水流湿地（潜流式）。地表流式的湿地技术，还属于传统的“土地处理法”，把污水直接排进湿地停留若干天后排出，夏天污水可能会散发出臭味，造成蚊蝇之困，而冬天会结冰，影响处理效果，不太适合特别寒冷的地区，更不能忽视的一点是，这种处理方式，让污水直接接触空气，污水中所含有的大肠杆菌等细菌可以直接通过气体散播，造成二次污染。正是由于地表流式的湿地技术存在如此多的遗憾，使不少环保业内人士对它持保留意见，认为这种污水处理方法是把原本小的污染源扩大化，造成了更为严重的环境污染。
很明显，地表流式的人工湿地技术含量太低，且污水处理负荷十分有限，而目前发达国家的人工湿地污水处理系统90％以上都采取了另一种湿地技术———潜流式人工湿地技术：将污水通过管道输送到人工土壤介质中，在水床最低位运行，表面种植植物，类似于微灌、滴灌，用这种方法处理污水，污染物去除率高，整个湿地系统轻松“过冬”，且不滋生蚊虫、没有臭味。另外，人工湿地污水处理技术也是环保安全的技术，它利用聚氯乙烯制成的防渗膜，能根本杜绝污染地下水。
与传统的土地处理法相比， “人工合成湿地技术”的要突破三大技术关键：一是确定适用于我国北方的人工湿地系统的设计及运行参数；二是适用我国北方的多年生可适性水生植物的确定，以及适用于处理不同种类水体的人工介质配搭方式；三是对湿地系统越冬运行性能的研究。
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 60
5.曝气生物滤池
曝气生物滤池（ BAF）技术是在生物接触氧化工艺的基础上，引入饮用水处理中过滤的思想，而产生的一种好氧废水处理工艺。其突出特点是在一级强化处理的基础上将生物氧化与过滤结合在一起，滤池后部不设沉淀池，通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。
在曝气池中填充生物陶粒，利用陶粒表面附着的生物膜降解水中污染物的处理单元。由于陶粒具有粒径小，孔隙率大，堆积密度小，比表面积大等特点，陶粒表面容易附着生物膜。陶粒表面附着大量的生物膜，生物膜中生长着众多种属和数量的微生物，有好氧菌、兼氧菌、厌氧菌，所以曝气生物滤池对水中的各种有机物都有一个很好的去除作用，同时对氨氮也有很高的去除效率。

## Slide 61
曝气生物滤池（BAF）工艺流程图
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 62
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 63
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 64
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 65
第二章 污水处理工艺原理

## Slide 66: 三、污水处理工艺设备
1.非标设备
无轴螺旋输送机
螺旋输送机采用无轴螺旋结构形式。输送机的出料口能顺利地将污泥送出。螺旋输送机还适合多台设备并列布置的使用要求。
螺旋输送机的全长配有罩盖，底部有排水口，从栅渣上滤出的污水可流回至格栅井中。
无轴螺旋叶片具有足够的强度和刚度。
螺旋输送槽的底部设置呈半圆状的耐磨衬圈，材料应采用耐磨材料制作，衬圈圆弧应与螺旋体半径相吻合,以减少过量间隙提高输送效果，衬圈的设置方便安装和更换。
除耐磨衬圈和螺旋外，螺旋输送机的其余结构件包括螺旋体采用不锈钢材料制造。
螺旋输送机应能每天24h连续运行。

## Slide 67
第三章 污水处理工艺设备

## Slide 68
砂水分离器
从沉砂池输送来的砂水混合液进入圆筒式旋流预分离器，污水沿圆筒切线方向进入，形成涡流使砂粒沉下，之后进入螺旋砂水分离器。
砂水混合液从螺旋分离器顶部进入储水槽，经暂时停留，混合液中重度较大的砂粒等将沉积于槽形底部，在螺旋的推动下，泥砂经无轴螺旋沿倾斜的U形槽由底部逐渐向上输送，并逐步脱水，离开液面后继续推移一段距离，在砂粒充分脱水后经排砂口卸至砂斗内。与砂分离后的清水则从上部溢流口排出。
砂水分离器可满足0.2mm以上砂粒的沉降回收率不低于98%。
螺旋输砂槽
螺旋输砂槽为U型断面，采用不锈钢制作，其底部呈倾斜式半圆弧状，螺旋输砂槽与水箱为整体结构，有足够的强度和刚度，无渗漏。
无轴螺旋体
无轴螺旋采用不锈钢304或者特殊钢材料制成，具有良好的强度和钢度，螺旋上部轴头通过联轴器与驱动装置连接, 驱动减速装置设置在机架上端，整个螺旋体呈悬挂形式置于装有耐磨衬圈的储水槽底部的U形槽上，保证物料输送流畅无堵塞。螺旋叶片外径与驱动装置输出轴的同轴度偏差小于0.5mm。
耐磨衬圈
耐磨衬圈的材料为超高分子聚乙烯,呈半圆弧状设置在分离容器的底部, 超高分子聚乙烯具有良好的自润滑性能和很小的摩擦阻力，有效地降低了设备功率消耗和摩擦噪音。耐磨衬圈半圆圆弧工作面与无轴螺旋体外径相吻合,以提高砂水分离的效果,两者的硬度不同保证无轴螺旋不被磨损。耐磨衬圈与槽体采用可拆式联结，更换方便。

## Slide 70
旋流沉砂池
搅拌式旋流沉砂池，是在无外加动力的旋流沉砂池中加入搅拌机而成。该旋流沉砂池采用圆形结构、水平旋流的模式。水从池体的切向流入，产生旋流；同时，搅拌系统在池中与水流同向旋转。在搅拌浆的作用下进入池中的水流，产生螺旋状环流。在离心力和重力的合力作用下，砂子在池壁上沿螺旋线下降，并向池中心移动，最后沉入砂斗。而比重较轻的有机物，则在沉砂池中间部分与砂粒分离。在搅拌的作用下，向上升起，随水流一起排出。这就达到了除砂的目的。
该设备在搅拌机的中空轴上，装有气提提砂系统。两根进气管通入压缩空气将砂斗内的沉淀砂，吹起松动。由于压缩空气的作用，使砂斗的压力小于水位压力，使浓缩了的砂水混合物沿中轴线上的提砂管提升到砂水分离器中去进一部处理。
第三章 污水处理工艺设备

## Slide 71
第三章 污水处理工艺设备
旋流沉砂池

## Slide 72
桥式吸砂机
平流式曝气沉砂池进水和出水处于连续不断的状态并进行预曝气。同时比重大于水的固体颗粒沉淀于池底，桥式吸砂机沿水流方向以1.3m/min速度运动，挂在桥下的两个吸砂泵将砂和水的混合液吸起并排入排砂槽，再送到砂水分离器里去进行进一步处理。桥架两边两个伸入池内的刮渣板沿水流方向将漂浮物质刮向排渣槽。同时桥架端梁上的限位用的接进开关接近挡板后给出停机信号，驱动电机和吸砂泵断电。半分钟延时后吸砂机开始逆水流方向运动。此时刮渣板高出水面，处于不工作状态。吸砂泵开始继续工作。
当桥式吸砂机逆水流方向运行到平流式沉砂池进水口端，刮渣板翻板挡块将刮渣板翻转到工作状态，同时接近开关靠近挡板后，发出停机信号，驱动电机和吸砂泵断电，延时半分钟后，又开始新一轮的往复循环工作。
第三章 污水处理工艺设备

## Slide 73
曝气沉砂池

## Slide 74
移动桥式吸砂机

## Slide 75
电控箱设有手动、自动转换旋纽。手动位置用于调机、试车、检修；自动位置用于正常工作状态。并设有紧急停车按钮，当需要紧急停车时，可人工按下此按钮。
电缆卷线器可实现电缆线与吸砂机运行同步收卷或放开。
两个端梁两端安有限位用的接近开关。两个端梁同端的两个接近开关并联。当接近开关靠近限位挡板时，其中一个先给出或两个同时给出断电信号，都能起到断电的作用。如果两个接近开关中有一个出现故障，设备仍能正常运行。
电控系统设有过载保护装置，当设备运行中出现故障，驱动或吸砂电机超负荷时，系统会自动断电

## Slide 76
栅渣压榨机
栅渣压榨机主要由减速机、压榨机管、压榨螺旋、物料挤压管及排料口等组成。螺旋采用有轴螺旋的结构形式，采用阿基米德螺线叶片，其结构设计使得物料流通，无堵塞。设备内设有滤水孔清洗装置，防止滤水孔堵塞。栅渣在螺旋叶片及物料挤压管挤压作用下进行脱水，挤压脱水后的栅渣通过出料管送至垃圾小车外运，栅渣滤水排至排水槽，由排水管道引至格栅井。
压榨螺旋的轴及螺旋叶片由不锈钢制造，经焊接加工成一整体，足以保证在最大挤压作用下其变形量最小。螺旋叶片为变螺距形式，提高了栅渣的挤压脱水效果。叶片外圆与轴的同心度偏差小于0.2mm。压榨螺旋采用重载密封滚子轴承支撑，并在驱动端装有推力轴承。
在工作槽的上方设置冲洗装置，整个设备为封闭式结构，密封罩和盖板处结合紧密，无物料外溢现象。
驱动电动机为法兰安装的异步感应电机。驱动装置具有过载保护功能，具有前进、后退功能。可满足24小时连续运行。

## Slide 78
螺旋输送压榨机

## Slide 79
滗水器
BBS型滗水器由旋转密封轴承、滗水堰、导水管、集水管、浮子、支座等组成。整个滗水系统受过程控制器控制。当滗水阶段开始时，滗水器随水位的下降而下降，经过沉淀后的上清液由滗水堰口滗入导水管，并通过集水管收集后排出反应池。滗水器的缓慢的下降，大大地降低了滗水器运动和排水动作对池内处理水的扰动。滗水器在滗水过程中通过自控系统可使滗水速度为恒定值。滗水器上的浮子始终浮于水面，保证滗水堰实现液面以下取水，同时阻挡了一切漂浮物进入滗水器，大大降低了出水的SS浓度，保证了出水质量。
旋转密封轴承既可有效地密封集水管和出水管的转动连接，又可有效地起承受滗水器通过集水管传递的径向力和轴向力的轴承作用。旋转密封轴承采用套管式密封轴承，支承部分选用的材料为聚四氟乙烯，具有重量轻、摩擦系数小、耐磨性、耐疲劳、强度高的特点，还具有自润滑和吸音、减震的性能；而密封部分设计了一种非标双唇骨架密封件。这一结构的旋转密封轴承具有同心度高、寿命长、维护简便的特点。

## Slide 80
滗水器

## Slide 83
絮凝罐
FM絮凝器用于污泥脱水工艺中，将污泥与絮凝剂在脱水前进行适当的预调节。设备主要由罐体、搅拌浆。减速机组成。絮凝器以合理的搅拌形式和搅拌线速度，使罐体内部的絮凝剂与物料有充足的时间进行充分混合、扩散，从而形成足够强度的絮凝体送至浓缩机。
上流式结构使絮凝体溶涨扩散均匀，出料稳定，絮体不易破坏，从而保证了物料絮凝后游离水得以充分析出，给浓缩脱水创造良好条件，有利于提高滤带运行速度，提高处理量。

## Slide 84
絮凝罐

## Slide 85
自动配制投加絮凝剂系统
絮凝剂通过真空自吸系统将包装袋内的絮凝剂提升到高位料仓，当投加固体粉末絮凝剂时，絮凝剂由料仓通过一个螺旋计量装置定量投入溶解槽，螺旋装置的启动时间由定时器来控制，运转时间可通过PLC控制箱进行设定，从而使溶药过程能够在线进行，并保证了溶液浓度的精度。絮凝剂从药粉仓中输出后，经过一个射流混合器在溶解箱中混合。运行时，射流混合器顶端的喷嘴喷出的水流形成了一层转动的水膜，干粉物质从上端落到水膜上，并随着水膜旋转下落。在此过程中粉状絮凝剂粉末被润湿。由底端喷嘴喷水形成的一个横断水流层使絮凝剂进一步被溶解，而部分从中间落下的干态物质也被溶解。干粉料斗里设有粉末位置开关，当粉末位置低于设定位置时，位置探头给出灯光报警并启动报警继电器。在溶液箱里有三个液位开关，当最低的液位开关动作时，排放阀门关闭，进水阀打开，开始进行配制过程。

## Slide 86
自动配制投加絮凝剂系统

## Slide 88
管道式破碎机
主要应用领域为污水及污泥泵的保护、筛屑浸解、工业污水浸解、工艺用细化污泥浸解等。
减速机采用新型高效率的摆线减速机。破碎机本体由一组对滚的刀具及机体组成，污泥由破碎机一端入口进入后，由于刀具的旋转切割作用，泥中的固体物被撕扯、切割、挤压而破碎。
采用的顶端密封可防止粗沙堆积, 减少密封磨损；刀轴两端设有可靠的密封，保护轴承免受污泥的侵入。
刀片轴便于清理刀片上的残留物，降低损坏风险；
低转速，刀片圆周速率低，降低磨损，减少因更换刀片导致的停工期 ,从而减少维护费用；低转速同时确保了低噪声；
高扭矩，破碎机可使液体顺利通过刀片组；由于扭矩高，更易于粉碎固体颗粒；
低功耗，费用低，特别是与高速切碎机相比时更为明显；
标准化部件，零部件可互换，各种机型仅需一套备件，减少库存；
内置过载保护装置，防止破碎机的严重损害， 减少维修及停工损失；

## Slide 90
2.其他设备
水泵
潜水泵
普通离心泵
多级泵
管道泵
……

## Slide 91
搅拌机
潜水式搅拌机

## Slide 92
双曲面搅拌机

## Slide 93
格栅
粗格栅
细格栅
转鼓格栅
阶梯格栅
抓爪格栅

## Slide 94
孔板式超细格栅

## Slide 95
孔板式超细格栅结构

## Slide 96
转鼓式细格栅结构

## Slide 97
安装图

## Slide 98
闸门
铸铁镶铜闸门
不锈钢板闸门
可调节堰门
叠梁闸

## Slide 100
曝气头
橡胶曝气头
刚玉曝气头
曝气管

## Slide 101
沉淀池刮泥设备
平流式沉淀池－－链式刮泥机
幅流沉淀池
刮泥机（可分周边传动、中心传动，半桥、全桥等）
刮吸泥机（可分周边传动、中心传动，半桥、全桥，单管、多管等）

## Slide 102
平流沉淀池链式刮泥机

## Slide 103
链式刮泥机结构图

## Slide 104
中心传动刮泥机

## Slide 106
中心传动双管吸泥机

## Slide 107
脱水机
离心脱水机
带式脱水机
板框式压滤机

## Slide 108
离心脱水机

## Slide 109
离心脱水机结构图

## Slide 110
带式压滤机

## Slide 111
带式压滤机结构原理图

## Slide 112
板框式压滤机

## Slide 113
板框压滤机结构原理图

## Slide 114
螺杆泵
加药螺杆泵
污泥螺杆泵

## Slide 116
消毒设备
紫外消毒设备
加氯消毒设备

## Slide 118
紫外线消毒装置

## Slide 119
加氯消毒装置

## Slide 120
加氯消毒装置原理

## Slide 121
曝气设备
离心鼓风机
罗茨鼓风机
曝气转刷
曝气转碟
倒伞曝气机
表面曝气机

## Slide 122
西门子单级离心鼓风机

## Slide 123
西门子单级离心鼓风机进/出口导叶图

## Slide 124
多级离心鼓风机

## Slide 125
空气悬浮离心鼓风机

## Slide 126
空气悬浮离心鼓风机结构原理

## Slide 127
空气悬浮感应原理

## Slide 128
涡轮结构

## Slide 129
罗茨鼓风机

## Slide 130
罗茨鼓风机结构

## Slide 131
转碟/盘式曝气机

## Slide 133
表面曝气机