厌氧罐浆料泄漏应急方案

编制：         

审核：         
批准：         
1、总则

1.1编制目的

杭州市厨余垃圾分选减量暨生化利用项目厌氧罐共计两个，内装有厨余垃圾厌氧发酵的浆料，单个容积为2300m³，若发生罐体浆液泄漏，将直接导致主厂房周围地面被3m高的浆料所覆盖，可能造成巨大的财产损失，同时相关工作人员的生命安全没有保障，为防止意外发生，特制订此应急方案。
1.2编制依据

1.2.1生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T 9002—2006。
1.2.2《突发事件处理规定》
《中华人民共和国安全生产法》
《浙江省安全生产条例》

1.3应急分类

结合本工程特点，根据突发事件的发展过程、性质和机理，经危害识别、风险评估，本项目安全生产事故分为：设备起重吊装事故、高空坠落事故、触电事故、基坑坍塌事故、脚手架坍塌事故、机械伤害事故及火灾事故、危险品泄漏事故等。
本次主要阐述危险品泄漏应急预案。
1.4应急工作原则

坚持安全第一、以人为本、居安思危、预防为主，贯彻统一指挥、分级响应、项目自救和社会救援的原则。

2、危险性分析

2．1工程概况

本工程全称: 
本工程位于杭州市，包括厌氧系统、沼渣系统、主厂房预处理、锅炉房、沼气增压系统范围内设备、管道、强弱电等工艺、电气、仪表和总图等内容。

2.2泄漏重点部位

2.2.1厌氧罐。
2.2.2返料箱。

2.3.5可能导致泄漏事故的主要原因有：
①出现堵塞，在清理过程中由于人员操作不当造成物料泄漏。
②厌氧罐罐壁破损、底部阀门或出料螺旋安装强度不足。
③厌氧罐定期排空清罐造成物料大量泄漏。
3、应急组织机构及职责

3．1应急领导小组：

本项目应急机构由总指挥、副总指挥、抢险组、安全保卫组、后勤保障组、善后处理组以及事故处理组组成。
（1）抢险组：组长由现场负责人担任。

主要职责是：组织实施抢险行动方案，协调有关部门的抢险行动；及时向总指挥报告抢险进展情况。
（2）安全保卫组：组长由项目安全负责人担任，由项目安全保卫办公室成员及施工队负责人组成。
主要职责是负责事故现场的警戒，阻止非抢险救援人员进入现场，负责现场车辆疏通，维持治安秩序，负责保护抢险人员的人身安全。
（3）后勤保障部：组长由项目书记担任，由项目器材室、办公室成员组成。
主要职责是：负责调集抢险器材、设备；负责解决全体参加抢救工作人员的食宿问题。
（4）善后处理组：组长由项目总工程师担任。
主要职责是：负责做好对事故受害者家属的安抚工作，协调落实事故受害者家属抚恤金和受伤人员住院费问题；做好其他善后事宜。
（5）事故调查组：组长由项目经理、公司责任部门领导担任，成员有项目安全负责人，公司相关部门及有关技术专家组成。
主要职责是：负责对事故现场的保护和图纸的测绘，查明事故原因，确定事件的性质，提出应对措施，如确定为事故，提出对事故责任人的处理意见。
4 预防与预警

4.1 预防
4.1.1预防技术措施

厌氧罐下方靠近主厂房侧增加挡墙一道，挡墙采用砖砌结构，厚度0.5m，高度为2.1m，形成一个面积为710㎡，储量可达1491m³的封闭区域，位置详见附图。
该封闭区域内有直径600泄洪管道通过，现状有两座管道井，可作为应急排放通道。
新砌筑挡墙墙体沿厌氧罐外侧支撑柱砌筑，高度方向间隔500mm通长设置4根Φ6钢筋，钢筋植入混凝土柱内。墙顶设置一道混凝土压顶梁，厚10cm，同样设置通长4Φ6钢筋，并植入混凝土柱内。
挡墙上设置一道0.9m*2m钢制推拉门，日常作为维修、作业人员进出使用。
挡墙间隔5m设置钢爬梯，作为应急逃生通道。
现状泄洪管道井井盖上增设吊环，与挡墙外的提升装置相连，在应急状态下，采用倒链将井盖开启，将泄漏浆料排至泄洪沟内，泄洪沟应急排放浆料时与下游应急闸门结合，保证第一时间关闭阀门，防止浆料流出厂区造成环境污染。

[image: image1.wmf]
浆料封闭及导排平面图

4.1.2厌氧罐及其配套设备应定期检修，螺丝、阀门、法兰等关键部位应定期检查；阀门、垫片应保持完好，防止变形或损坏，加强日常检查；

4.1.3带压操作步骤及控制指标应严格按照操作规程来做；

4.1.4过程中当管路出现少理泄漏时当班人员应维修应急处理，严禁推脱到下一个班。 
4.1.5警报装置、电话、对讲机等联络设备确保开启，使用畅通。
4.1.6值班人员确保24小时值勤。 
4.2 信息报告
（1）事故发现人员，应立即向组长（副组长）报告。同时打119向公安消防部门报警，急救拨打120、999。
（2）组长接到报警后，通知副组长、组员，立即启动应急救援系统。
（3）根据事故类别向上级主管部门报告。
（4）报告包括以下内容：
—— 事故发生时间、类别、地点和相关设施；
—— 联系人姓名和电话等；

5应急响应

5.1响应程序

项目部应急响应的过程为接警、警情判断、应急启动、控制及应急行动、扩大应急、应急终止和后期处置。响应程序流程见下图：

5.2处置措施

施工现场突发事故发生后，由现场应急领导小组根据事故情况开展应急工作的指挥与协调，通知有关各应急救援组赶赴事故现场进行事故抢险救护工作。
各抢险救护组接到应急领导小组指令后，立即响应，派遣事故抢险人员、物资设备等迅速在指定位置聚集，并听从现场总指挥的安排。
现场总指挥部按本预案确立的基本原则、专家建议，迅速组织应急力量进行应急抢救，并且要与各应急救援组保持通信畅通。
当现场现有应急救援力量和资源不能满足抢救行动要求时，及时向上级主管单位报告请求支援。
事故发生时，必须保护现场，对危险地区周边进行警戒封闭，按本预案营救、急救伤员和保护财产。如若发生特殊险情时，应急指挥小组在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法及时采取应急处置措施。
事故发生时，及时组织联系医护人员赶赴现场开展医疗救治等应急工作。
5.3应急处置

当施工现场发生泄漏事故时，现场第一目击人应及时报告项目经理或工程负责人。总指挥宣布启动应急预案，并立即召集应急小组成员，分析现场事故情况，明确抢救步骤、所需设备、设施及人员，按照策划、分工，实施抢救。需要救援车辆时，应急指挥应安排专人接车，引领救援车辆迅速施救。


5.3.2重点部位出现重大泄漏的应急措施 

5.3.2.1发生重大泄漏，必须按照“救人重于修复、防范胜于救灾”的原则，积极组织力量，快速实施人员疏散行动。 

5.3.2.2总指挥发布人员物资疏散、暂时停工停产、应急终止、恢复生产等命令及对外信息发布；相关部门负责人根据职责分工，立即进入应急状态。 

5.3.2.3稳定人员情绪，维持秩序，并将相关人员迅速向周围安全地带转移疏散。 

5.3.2.4组织抢救重要物资、贵重物品、档案等。 

5.3.2.5详细记录泄漏发生时间、地点、发现者、施救情况等。 
5.3.5抢救受伤人员时几种情况的处理：
—— 如确认人员已死亡，立即保护现场；
—— 如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血：
A、立即联系120、999急救车或距现场最近的医院,并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情联系专科医院。
B、外伤大出血：急救车未到前，现场采取止血措施。
C、骨折:注意搬动时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，不得一人抬肩、一人抬腿。
—— 一般性外伤：
A、视伤情送往医院，防止破伤风。
B、轻微内伤，送医院检查。
—— 制定抢救措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险，经评价确认安全无误后再实施抢救，避免因采取措施不当而引发新的伤害或损失。

5.4响应结束
当社会救援赶到现场，事故现场得以控制，受灾人员全部安全撤离，消除导致次生、衍生事故隐患，经事故现场应急救援领导小组批准后，宣布应急结束。

应急结束后，将事故情况上报；向事故调查处理小组移交所需有关情况及文件；写出事故应急工作总结报告。

6 应急物资及装备

（1）救护人员的装备：头盔、防护服、防护靴、防护手套、安全带等。

（2）应急设备：

运行车、装载机、叉车、起重机等；
（3）救生器材：救生袋、救生垫等；
（4）通讯器材：固定电话一个，移动电话：原则上每个管理人员一人一个，对讲机若干。
7.后期处置
7.1事故发生后，认真调查事故发生原因、经过，对该预案进行加强。

7.2事故发生后，对设备、装置实际运行状况的检测、考察，查找项目今后可能存在的危险、有害因素，提出合理可行的安全技术调整方案和安全管理对策。
事故调查报告批复后，应根据事故调查报告对事故责任人的处理和事故防范措施积极落实，立即进行生产秩序恢复前的污染物处理、必要设备设施的抢修、人员情绪的安抚及抢险过程应急能力评估和应急预案的修订工作。

8保障措施

8.1通讯与信息保障

应急工作相关联的单位、人员通信联系电话：

李宝勇13346164668刘树峰13920369413王飞18611445179王永祥13889835478李臻15022068023黄泽军13521550564张婷婷1582199663胡泽林18638265771

8.2应急队伍保障

义务消防队由项目部施工及管理人员组成，由项目经理负责领导，并定期进行培训和演练。

8.3其他保障

项目部应急领导小组应日常备用一辆应急交通运输车辆,或备用的车辆只承担距单位较近的运输任务,并留好司机手机电话,一旦应急事故发生,通知司机速回。
安全保卫组应当常备用于应急突发事故的警戒带，一旦发生突发事故，在事故现场治安警戒使用。
9培训及演练

9.1培训

工程开工初制定生产计划时，同时制定应急预案培训计划。培训方式包括：钢制推拉门封闭的步骤训练，防洪井盖开启训练，防洪闸门开启训练，安全设备设施的日常维护与使用； 安全防护、作业区内安全警示设置、个人防护措施、用电常识、应急器材的安全知识； 对危险源的危险性辩识； 事故报警程序； 紧急情况下人员的安全疏散； 现场抢救的基本知识。 
  9.2演练

每年由项目部安全生产第一责任人组织两次全项目部范围的综合模拟突发事故安全应急演练，检验指挥系统、现场抢救、疏散、救援响应能力。除昼夜巡查外，每月组织一次安全（消防）检查和法定假日前的安全（消防）大检查。
各应急组成员必须熟悉各自的职责，做到动作快、技术精、作风硬。根据实际演练情况，查找不足，总结经验，不断完善事故应急预案。
演练结束后对演练进行评估及总结，及时修正及弥补应急突发事件救援预案制定的缺陷。
10奖惩

(1)应急组织机构的全体成员，应树立“接到报警就是命令”的观点。
(2)应当树立“以人为本”的思想。
(3)在组织机构内，当项目正职休假，开会等外出时，副职必须承担起正职应当承担的责任。
（4）在抢险救灾过程中，应当勇敢，科学、冷静（而不能盲目、蛮干）。遇到有毒有害物质或有其它潜在危险时，必须有防范措施或请专业队伍进行抢险工作。
（5）所有人员在抢险救灾过程中，必须听从指挥。
（6）对于在抢险救灾过程中，无故不到位或迟到及临阵逃脱者，将给予处罚行政处分。
（7）在抢险救灾过程中，不服命令的，将给予处罚。
（8）在抢险救灾过程中，表现勇敢、机智、成绩突出人员应给予表扬或奖励。
（9）在抢险救灾中，受到伤害的员工，按照工伤条例处理。
（10）事故处理完成后，主管部门写出报告（总结）：事故经过、事故发生原因、处理过程、经验教训、人员伤亡、损失大小情况、事故直接损失、间接经济损失、奖罚人员名单等上报上级有关部门，并在项目部存档备案。

11、预案修订与完善

（1）为了能把新技术和新方法运用到应急救援中去，以及对不断变化的具体情况保持一致，预案应进行及时更新，必要时重新编写。
（2）对危险源和新增装置、人员变化进行定期检查，对预案及时更新。
（3）在实践和演习中提高水平，对预案进一步合理化。

12、附件

[image: image2.wmf]规划选址红线

台阶


厨余总平面图
接警








警情判断








信息反馈





启动预案





信息收集


联络、上报





扩大应急





应急资源到位





应急行动





有关人员赶赴现场





事态控制





应急增援





应急恢复





应急结束





总结评审





现场清理





解除警戒





善后处理





事故调查





是i





否





现场抢救





医疗救护





人员撤离、疏散





信息传递





不可控





否





指挥人员到位





报警





是i





事故发生





应急避险





响应程序流程图








_1477114020.dwg
Administrator


_1476775428.dwg

