污水处理（中水回用）设施月度维修保养计划—— 2024 年 02 月

| 序号 | 设备 | 维护保养项目 | 标准要求 | 本月是否维护 | 维护周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 补充、更换减速机润滑脂 |  | √ | 3个月 |  |
| 2 |  | 补充、更换格栅耙齿轴承润滑脂 |  | √ | 3个月 |  |
| 3 |  | 检查耙齿链板、电机减速前传动链条 | 无损坏 | √ | 1个月 |  |
| 4 | 潜水排污泵 | 检查动力电缆是否破损 | 无破损 | √ | 1个月 |  |
| 5 |  | 检查电机绝缘 | ≥0.5兆欧 | √ | 1年 |  |
| 6 |  | 检查叶轮的磨损情况 | 无磨损 | √ | 3个月 |  |
| 7 |  | 检查提升设备损坏情况 | 正常 | √ | 3个月 |  |
| 8 | 卧式离心泵 | 补充、更换轴承润滑机油 | 油位处于油标中心 | √ | 3个月 |  |
| 9 |  | 检查机封有无漏水 | 无漏水 | √ | 1个月 |  |
| 10 | 隔膜计量泵 | 补充、更换齿轮润滑油 | 油位处于油标中心 | √ | 3个月 |  |
| 11 | 潜水搅拌机 | 检查绞车、卸扣、钢丝绳等提升设备 | 完好 | √ | 3个月 |  |
| 12 |  | 检查动力电缆和控制电缆 | 完好 | √ | 1个月 |  |
| 13 |  | 检查绝缘电阻是否正常 |  | √ | 1年 |  |
| 14 |  | 清理叶轮、叶轮与导流环间的吸附物，紧固松动的螺栓 | 无附着物 | √ | 3个月 |  |
| 15 | 三叶罗茨风机 | 检查三角带磨损 | 无磨损 | √ | 1年 |  |
| 16 |  | 补充润滑齿轮油 | 油位处于油标中心 | √ | 3个月 |  |
| 17 |  | 补充轴承润滑脂 |  | √ | 3个月 |  |
| 18 |  | 清理空气过滤器 | 正常 | √ | 3个月 |  |
| 19 | MBR膜 | 化学清洗 | 跨膜压差≤25kpa | — | 3个月 |  |
| 20 | 曝气系统 | 检查有无破损、堵塞 | 正常 | — | 1年 |  |
| 21 | 电机类 | 检查电机绝缘电阻 |  | √ | 1年 |  |
| 22 |  | 检查固定螺栓和接地线 | 牢固 | √ | 3个月 |  |
| 23 |  | 检查轴承运行声音及润滑情况 |  | √ | 3个月 |  |
| 24 | 液位计 | 探头清洗 | 无附着物 | √ | 1个月 |  |
| 25 | 溶氧仪 | 探头清洗 | 无附着物 | √ | 1个月 |  |
| 26 | MLSS在线仪 | 探头清洗 | 无附着物 | √ | 1个月 |  |

本月需进行维护保养项目，在本月是否维护栏打√，本月未到维护保养时间，在本月是否维护栏打—。